# II. Description du complexe G l 2/Z

# II.1 Introduction

# Les usines de liquéfaction sont constituées d'installations spécifiques de traitement du gaz naturel, ainsi que d'installations annexes telles que celles de production de vapeur et de pompage d'eau de mer ou d’aéro-réfrigération (source à température ambiante) et d’installations de stockage et de chargement du GNL. En moyenne, une usine de liquéfaction auto-consomme 12 % du gaz  naturel entrant.

Le complexe de gaz naturel liquéfié (GNL) sis à Arzew et dénommé GL2/Z est une usine de traitement et de liquéfaction du gaz  naturel provenant des gisements de Hassi R’Mel. Le complexe est situé plus précisément à Bethioua, au bord de la mer Méditerranée, à 450 kilomètres à l’ouest d’Alger.

Cette usine  qui fait partie  de la structure AVAL/GNL de l’entreprise d’état SONATRACH, se compose de six trains de liquéfaction, des utilités et d’une zone de stockage/expédition du GNL.

La fiche technique de l’usine est comme suit :

II.2  Zone des utilités

La zone des utilités comprenant :

- Vingt-deux chaudières à haute pression (62 bar, 435°C) de 100 t/h de vapeur chacune.

- Quatre chaudières à haute pression (62 bar, 435°C) de 400 t/h de vapeur chacune.

- Trois turboalternateurs d’une puissance de 18 MW chacun et  5 500 V.

- Six unités de dessalements d’eau de mer de type MSF produisant chacune 45t/h d’eau distillée.

- Six pompes d’eau de mer de refroidissement débitant chacune 35 000 m3/h

- Cinq compresseurs d’air fournissant au total 16 000 m3/h à une pression de 8,5 bars.

- Une unité d’azote produisant 400 m3/h d’azote vapeur   naturel entrant.

II.3 Zone de stockage et d’expédition

La zone de stockage et d’expédition comprend :

- Trois bacs de stockage de GNL totalisant  un volume de 300 000 m3.

- Une sphère de stockage de gazoline d’une capacité de débit de 3 000 m3/h.

- Cinq pompes de chargement de GNL  ayant  chacune un débit de 2 500 m3/h.

- Deux quais de chargement ayant chacun une capacité de débit de 10000  m3/h.

Le complexe est doté en outre de cinq salles de contrôle, un système de détection de feu et de gaz, une installation de déshuilage des eaux  usées et une unité de traitement de l’eau de mer.

II.4  Zone de liquéfaction

La zone de liquéfaction comprenant six unités identiques produisant 1,5 millions de m3/an de GNL chacune.

# II.4.1 Définitions

Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est  issu du gaz naturel  qui rendu liquide par refroidissement à moins de 160°C. Il peut alors être transporté, à l’état liquide et à la pression atmosphérique, pour une même quantité de gaz naturel, le volume du GNL est environ 600 fois inférieur à celui de son état gazeux.

Le GNL est constitué principalement de méthane, à près de 90 %, ainsi que d'éthane, de propane et de butane et de moins de 1 % d'azote.

La contraction de volume résultant de la liquéfaction du gaz naturel permet de transporter plus économiquement l’énergie, par des navires appelés méthaniers, jusqu'à des sites de réception nommés terminaux méthaniers.

Dans ces terminaux, situés près des zones de consommation, le GNL est rendu à l’état gazeux par chauffage (regazéifié) et injecté dans le réseau de transport de gaz naturel.

Le  processus de liquéfaction du gaz naturel nécessite plusieurs étapes (Figure II.1), il passe successivement par les phases suivantes : Traitement, pré-refroidissement, séparation puis liquéfaction [20] Chaque train compte un total de dix sections.

Le gaz carbonique (CO2), l’humidité (H2O), le mercure (Hg) et les hydrocarbures lourds (C4 H 10 et plus) sont les constituants à réduire afin de conformer le GNL produit aux spécifications exigées par les clients.

Si les concentrations maximales admissibles sont dépassées, la production de GNL est  immédiatement arrêtée.

La crainte de la formation de bouchons dans les sections cryogéniques est une autre raison qui motive la réduction de ces composants. [21]

L’absorption du CO2 et l’adsorption de l’humidité sont les deux premières opérations de traitement du gaz naturel.

Figure II.1 Schéma d’un train de liquéfaction de gaz naturel au niveau du complexe GL 2/Z.

# II.4.2 Section de déshydratation

# II.4.2.1 Introduction

Le gaz naturel (GN) à la sortie de la décarbonatation est saturé en eau (1500 ppm), la section de déshydratation (Figure II.2)  est chargée d’enlever complètement cette eau pour obtenir une concentration inférieure à 0.5 ppm [22](cette concentration dépasse 1.4 ppm en pratique).

Cette déshydratation se fait en deux étapes :

- Refroidissement et condensation à 21 °C dans le 141 C et 141 F.

- Séchage par adsorption dans les sécheurs.

# II.4.2.2Principe de l’adsorption

C’est un procédé physique de retenue superficielle de molécules de gaz sur une surface solide (zéolite dans notre  cas).

Les billes d’alumine sont des structures cristallines de forme particulière obtenue par assemblage et cristallisation d’atomes d’oxygène et de silicium ou d’alumine.

Cette structure prend la forme d’une cage ou de tétraèdre (zéolite) avec six ouvertures  de diamètre bien défini (3, 4, 5 ou 10 angströms) ; le diamètre d’ouverture pour GL 2 /Z est de  4 Å (1 Å  = 10-7 mm),

Ces billes sont donc capables de capturer des molécules de diamètre bien défini apportant une retenue sélective au procédé.

# II.4.2.3 Principe de la désorption

La zéolite se charge donc d’une certaine quantité d’eau et de CO2, il va donc passer par un maximum au-delà duquel il est saturé.     			L’élimination de ces molécules se fait simplement par augmentation de la température du lit qui libère les molécules emprisonnées, c’est la régénération.

Celle ci est effectuée par un circuit spécial faisant circuler un débit GN sec et chaud (288 °C) du bas vers le haut du sécheur.

II.4.2.4 Réalisation pratique

Le lit d’un tamis est supporté par une grille métallique ; en plus le fond du sécheur est rempli de deux couches de billes d’alumine servant également de support.

- Une couche de 150 mm composée de billes de 6 à 13 mm de diamètre.

- Une couche composée de billes de 13 à 25 mm de diamètre.

Le dessus du lit est également maintenu par une couche de 150 mm composée de billes de 13 à 25 mm de diamètre.

II.4.2.5 Montage

Pour permettre un bon fonctionnement continu, chaque train possède trois sécheurs (A, B et C) identiques montés en parallèle, deux sont en service pendant que le troisième en régénération suivant le rythme programmé suivant :

24h

16h

8h

h

A

Régénération

Service

B

Service

Régénération

Service

Régénération

Service

C

Chaque sécheur travaille 16 heures et passe 8 heures en régénération. La régénération se découpe comme suit :

- 3 h 30min de régénération chaude (MOV 213 ouverte, MOV 214 fermée)

- 2 h 30 min de refroidissement (MOV 214 ouverte, MOV 213 fermée)

- 2 h 00 min d’attente (sécheur isolé).

La capacité réelle des lits est supérieure à 16 heures (ceci est vérifié dans la troisième partie de notre travaille). Ce rythme offre donc une sécurité de fonctionnement.

II.5 Description et caractéristique des équipements  (Figure II.2)

# II.5.1Circuit de séchage

141 C : Refroidisseur chargé d’amener le GN à 21 °C pour condenser la plus grande partie de l’humidité.

Il travaille par détente du propane à 7.5 bars permettant une vaporisation à 18 °C.

La valeur de la température nous est volontairement fixée car :

- Risque de saturation des sécheurs si la température  est trop haute.

- Risque de précipitation des hydrates de carbone (sels dissous dans l’eau) qui boucheraient les tubes de l’échangeur si la température est trop basse.

141 F : Ballon séparateur  qui permet de récupérer l’eau condensée et de la renvoyer dans le circuit de MEA (137 F).

Il permet également, par décantation, de séparer les hydrocarbures éventuellement condensés.

141 LA, LB, LC : Filtres à cartouches multiples de 5µ de diamètre, ils évitent l’envoi de poussières des tamis vers les échangeurs à plaques des étages froids.

# II.5.2 Circuit de régénération

# 144 C : Echangeur économiseur  qui permet de récupérer la chaleur contenue dans le gaz à la sortie sécheur de régénération pour réchauffer le gaz d’entrée de la régénération.

142 C1 – C2 : Réchauffeurs de gaz de régénération à tubes en U travaillant avec de la vapeur 62 bars.

Ceux-ci fonctionnent en étroite dépendance avec 144 C. En effet, la température de sortie de l’échangeur économiseur  varie avec la température de sortie du sécheur en régénération. .

143 C : aéro-réfrigérant qui refroidit le gaz de régénération à 40 °C pour permettre l’élimination par condensation de l’eau désorbée.

- La température ne doit pas être trop basse car il  y’a risque de précipitation des hydrates de carbone (sels dissous dans l’eau) qui  boucheraient le filtre du 141 JA.

- La température ne doit pas être trop chaude car le gaz est renvoyé vers l’absorbeur.

142 F : Ballon séparateur  qui permet de récupérer l’eau condensée et de la renvoyer vers l’égout d’eau huileuse car elle ne fait pas partie de la solution de MEA.

C’est aussi le ballon d’aspiration du compresseur de régénération 141 JA, il permet également, par décantation, de séparer les hydrocarbures éventuellement condensés.

143 F : le condensât sortant des 142 C1/C2 est chaud et à haute pression

141 JA : compresseur de gaz de régénération qui permet de renvoyer ce gaz vers :

- l’absorbeur, car il contient beaucoup de CO2, en marche normale.

- le 141 C pour ne pas surcharger l’absorbeur, en cas de déclenchement du train.

Figure II.2 Schéma de la section de déshydratation du gaz naturel au niveau du complexe GL 2/Z

# II.6 Problèmes rencontrés au niveau de la section de déshydratation

# Les problèmes rencontrés au niveau de la section de déshydratation du gaz naturel  et rapportés par les différentes inspections sont   (Annexe 2).

- L’effritement de la zéolite 4 A DG TRISIV et son entrainement le long du circuit.

- Cisaillement des tiges des vannes motorisées MOV 204/205/206 des sécheurs.

- Encrassement des filtres à poussière des sécheurs X41L A/B/C.

- Fuites de gaz au niveau de l’échangeur de réchauffage du gaz de régénération X44C.

- Fuite au niveau de la  vanne de contrôle locale LV207 du ballon séparateur X42F.

Ceci nous a conduit à situer ces différents problèmes établis par les services  concernés et d’apporter notre modeste  contribution par le remplacement d’une nouvelle zéolite.

# Sachant que l’ensemble de ces problèmes sont enregistrés sur la plupart des trains de liquéfaction et qu’ils affectent directement la production de GNL et qui sont comme suit :

# II.6.1 Compresseur de gaz de régénération X41JA

Les rapports d’inspections font état de déclenchement fréquent, qui est associé aux constatations suivantes :

- Bouchage des tubulures par la boue.

- Etat dégradé du filtre d’admission du compresseur.

- L’encrassement fréquent du filtre.

L’indisponibilité de cet équipement se traduit par l’augmentation de l’auto- consommation du train de liquéfaction puisque le gaz de régénération n’est plus réutilisé mais envoyé vers torche.

# II.6.2 Sécheurs X41D A/B/C

Les sécheurs de la section de déshydratation  subissent une dépression pendant la phase d’attente de la régénération. Cette dépression est la cause de l’effritement des tamis moléculaires disposés à l’intérieur des sécheurs.

L’origine de cette dépression est :

- les fuites de gaz, constatées au niveau du joint du réchauffeur de gaz de régénération X 44C.

- L’inétanchéité des MOV des sécheurs.

# II.6.3 Filtres des sécheurs X41L A/B/C

Les rapports d’inspection font état des constatations de l’endommagement du filtre du sécheur.

II.6.4 Vanne de contrôle locale LV 207 des ballons X42F

- Les constatations de service d’inspection font  état de :

Présence de trace d’érosions  importantes de la vanne et fuite de gaz au niveau  de la LV 207.

- A l’intérieur du ballon séparateur X42F, on signale un encrassement excessif et envasement au fond du ballon.

D’après les constatations, il apparait clairement que les problèmes recensés au niveau de la section de déshydratation sont causés essentiellement  par la présence des  poussières  résultant de l’effritement des tamis moléculaires.

# II.6.5 Causes à l’origine de l’effritement du tamis moléculaire

Sachant que la durée de vie de la zéolite 4 A DG TRISIV est de quatre ans et que leur durée de service a dépassé largement six ans.

A cause de ce vieillissement du tamis moléculaire, l’effritement est plus prononcé si le tamis est sujet aux contaminations fréquentes pendant les opérations de séchage et de régénération.

Les amines, par exemple, lorsqu’elles sont adsorbées sur les tamis, se décomposent pendant la régénération et contribuent à la production de coke par certains hydrocarbures.

De  plus l’ammoniac formée réagit avec la silice utilisée comme agent de liaison dans le tamis moléculaire et affaiblit la structure physique des particules.

Lorsque de l’eau est également présente l’ammoniac peut effectuer un échange d’ions avec les cations dans le tamis moléculaire pour former une structure cristalline hydrogénée instable.

En cas d’entrainement d’amine, le lit de tamis moléculaire doit d’être régénéré à une température plus basse (inférieure à 232 C°) [23]  pour prévenir la cokéfaction des amines.

La dépression des sécheurs durant l’attente suite aux fuites de gaz au niveau des MOV 204/205/206, engendre  l’effritement de l’adsorbant zéolitique et l’entrainement des poussières tout le long du circuit de régénération.

L’élévation de la température de régénération s’accompagne souvent par une baisse de l’efficacité du tamis moléculaire.

# II.7 Conséquences de l’effritement

# L’effritement de l’agent adsorbant a pour conséquences remarquables sur la zéolite, le compresseur de régénération et les filtres à poussière des sécheurs :

# II.7.1 Efficacité de  la  zéolite

# L’effritement provoque une baisse de l’efficacité du l’adsorbant zéolitique. Elle est la cause du passage d’humidité pendant l’opération de séchage qui se traduit par des problèmes de givrage dans les sections froides du train de liquéfaction.

# II.7.2 Compresseur de régénération

# Les poussières sont à l’origine des déclenchements par hautes vibrations suite aux  bouchages des filtres cotés aspirations du compresseur de régénération. Les arrêts s’accompagnent des pertes considérables en gaz de l’ordre de 21000 Nm3/h.

# II.7.3 Filtres à poussières des  sécheurs

# Les poussières provoquent des  encrassements  fréquents des  filtres à  poussières. Leurs endommagements se traduisent par le passage des poussières vers les sections froides du train de liquéfaction, elle provoque l’inétanchéité  des vannes motorisées.

# II.8  Lit de la zéolite

# II.8.1 Introduction

# Contrairement à d’autres matériaux, les adsorbants zéolitiques possèdent la capacité d’adsorber les petites molécules et d’exclure les molécules les plus grosses, de façon que les séparations puissent être faites en fonction de différence de granulométrie.

# Les dimensions moléculaires doivent être utilisées comme guide lorsque l’on choisit un type de tamis moléculaires pour une utilisation spécifique (Annexe 2).

# II.8 .2 Facteurs de conception d’un système à tamis moléculaire

# La  Conception  effective    d’un système d’adsorption demande un travail important à cause des nombreux facteurs impliqués, ce travail est souvent complexe.

# II.8 .3 Diamètre du lit

Le diamètre du lit joue un rôle important dans la conception d’un système de déshydratation, en effet un lit de hauteur élevé et de diamètre faible est plus efficace qu’un lit de faible hauteur et de gros diamètre.

Il est nécessaire de maintenir un faible diamètre pour avoir un écoulement turbulent  et cela  pour avoir une meilleure distribution du gaz, ce qui augmente le taux de transfert de masse à l’inverse d’un régime laminaire  qui augmente la résistance de film au transfert  de masse  et de l’énergie  et permet la création des canaux.

# II.8 .4 Conception de la zone de transfert de masse

Le lit de tamis moléculaire est divisé en deux zones :

- Zone d’équilibre (saturation)

Dans cette zone l’agent adsorbant atteint un équilibre avec le gaz d’alimentation dés son contact, on peut considérer que le gaz traverse cette zone rapidement.

- Zone  de transfert de  masse (Z.T.M)

La zone de transfert de masse (Z.T.M) a une hauteur bien déterminée de lit dans laquelle s’effectue l’opération de l’adsorption.

Plus la hauteur de Z.T.M est faible plus le système est efficace, mais la présence des hydrocarbures lourds co-adsorbés dans le gaz peuvent influer sur la hauteur de Z.T.M.

On peut donc définir le point de saturation lorsque la Z.T.M atteint la sortie  du lit d’un sécheur.

En effet, si le lit fonctionne trop longtemps, la zone de transfert de masse commence à sortir du font du sécheur, cela s’appelle la percée et si cela persiste longtemps l’unité cryogénique obstrue l’évolution de la zone de transfert de masse le long du lit adsorbant (Figure II.3).

Figure II.3: Evolution de la  zone de transfert de masse Z.T.M le long du lit adsorbant.

# II .8 .5 Optimisation de la zone de transfert de masse

Il est nécessaire de minimiser  la zone de transfert de masse afin d’augmenter l’efficacité du système d’adsorption, pour cela il faut  faire un choix de :

  - L’agent adsorbant est choisi en fonction de la teneur en eau désirée à la sortie du sécheur.

  - La taille des particules : en effet les particules les plus petites ont une surface de contact plus importante, mais ce gain en surface  est contre balancé par une chute de pression plus importante.

  - Les dimensions de particules varient selon les fabricants ; UNION CARBIDE recommande en générale des granulés de 1/8´´  et 1/16 ´´, WHILE DAVISON préfère des billes de 4x8 mech ou de 8x12 mech .

Notant que la plupart des usines  de GNL utilisent  des granulés de 1/8´´.

Cependant certaines  unités utilisent une conception à lit double, la section supérieure étant remplie de granulés de  1/8´´ et la section inférieure de granulés de 1/6´´.

Cette conception exige un lit plus petit pour un cycle d’adsorption donné, engendrant  une chute de pression élevée.

La figure II.4 ci dessous illustre une comparaison entre quelques conceptions du lit.

Figure II.4  Comparaison entre quelques conceptions du lit.

Le constructeur WHILE DAVISON introduit un nouveau terme dénommé hauteur de lit perdu( LBH )pour tenir compte de la réduction de la charge dans la  Z.T.M ; la charge  d’eau dans cette zone est environ égale à la moitié.

Par conséquent, la hauteur totale du lit est la hauteur de  la zone de saturation ajoutée de la moitié de la  Z.T.M (c’est-à-dire LBH).

# II .8 .6 Concept de la vitesse

La diminution ou l’augmentation de la vitesse influe directement sur la conception du lit.

Dans un courant ascendant, la vitesse dépend de la densité du fluide  et celles des particules constituant le lit  et aussi de la forme physique de ces particules.

Dans un courant descendant, il est possible  de fonctionner à des vitesses plus élevées  puisque le risque de fluidisation est éliminé.

La vitesse de gaz optimale est comprise entre deux vitesses, une vitesse maximale qui peut fluidiser le lit et une vitesse minimum qui favorise les canaux.

# II .8 .7 Paramètres influençant le procédé d’adsorption

# II .8 .7.1 Influence de la température

L’efficacité du lit adsorbant est particulièrement sensible à la température du gaz de charge. D’une manière générale, l’efficacité de séchage diminue lorsque la température augmente.

Il est donc important de concevoir un système de séchage pour une température aussi basse que possible, à condition qu’elle soit d’au moins 5°C supérieure au point de formation d’hydrates.

Afin d’avoir des températures basses de séchage, on emploie généralement un pré refroidisseur du gaz de charge.

La température maximale de gaz chaud requise dépend du type de contaminants et d’adsorbants..

La température maximale de gaz dans un sécheur à tamis moléculaire varie entre 232°C pour un système de régénération basse pression et  343 °C pour un système de régénération haute pression.

La température maximale du gaz quittant les sécheurs est normalement de 28 °C plus froide que celle du gaz chaud de régénération entrant dans les sécheurs.

La température du lit de zéolite atteinte pendant le cycle de refroidissement est important, elle doit descendre jusqu'à 5 à 15 °C de la température du gaz de charge pendant le cycle de séchage, cela maintient élevé le pouvoir d’adsorption de la zéolite.

La température de gaz quittant le refroidisseur de régénération doit être maintenue basse pour condenser l’eau de façon qu’elle puise être enlever de manière efficace dans le séparateur de régénération.

# II .8 .7.2  Influence de la pression

D’une manière générale, l’efficacité de l’adsorption baisse avec la diminution  de  la pression.

A température constante, la teneur en eau de saturation du gaz d’entré augmente avec la diminution de la pression. Si les sécheurs fonctionnent bien en dessous de la pression de calcul.

Avec le même débit molaire de gaz  entrant, la vitesse du gaz au travers des lits de l’agent adsorbant augmente avec la diminution de pression, cela cause une perte de charge plus grande du lit qui peut endommager la zéolite.

II.8 .7.3  Humidité du gaz de charge

La saturation relative du gaz d’entrée est la variable qui détermine la capacité d’un lit de zéolite à une température donnée.

Cette variable est le facteur déterminant qui affecte le transfert d’eau vers l’adsorbant.

# II.8 .7.4  Direction de l’écoulement de gaz

La direction de l’écoulement influe sur la pureté de l’effluent, les besoins en gaz de régénération et la dure de vie de la zéolite.

La direction de l’écoulement pendant le cycle de séchage est normalement vers le bas, cela permet des vitesses plus grandes sans augmenter ou fluidiser le lit (la fluidisation peut endommager l’adsorbant zéolitique).

D’une manière générale, la direction de l’écoulement du gaz de chauffage est à contre courant de celle de l’adsorption .Cela permet une meilleure réactivation de la partie inferieure du lit.

Si l’écoulement du gaz de chauffage est dans la même direction que l’écoulement d’adsorption, la totalité de l’eau ou des autres contaminants doit se déplacer au travers de la totalité du lit ce qui peut entrainer une contamination supplémentaire de la zéolite et un cycle de régénération plus long.

La direction de l’écoulement pendant le chauffage et le refroidissement est généralement la même dans le cas de l’utilisation de gaz de charge sec pour refroidir le lit adsorbant.

# II.8.7.5  Source de gaz de régénération

Le gaz de régénération doit être absolument sec, le gaz résiduel est pris en aval de la partie froide de l’unité ou la pression du gaz  de régénération est généralement beaucoup plus basse que la pression de gaz d’entrée, cela pose généralement les problèmes suivants :

- L’huile de lubrification provenant du compresseur utilisé pour monter la pression au niveau désiré peut détruire le tamis moléculaire.

- Une fuite de gaz causée par d’importantes pertes de charge au travers de la vanne de commutation peut augmenter les problèmes de maintenance de vanne.

- Les importantes pertes de charge peuvent également entrainer de mauvais fonctionnement des vannes de commutation.

- Lorsque le séchage et la régénération se passent à des pressions différentes, les changements de pression rapide peuvent soulever  ou écraser le lit.

Le gaz sec pris immédiatement en aval des sécheurs est généralement meilleur pour la régénération, cela  peut aider à éliminer certains problèmes d’exploitation.

# II .8 .7.6 Type et dimension de tamis

Le tamis moléculaire le plus fréquemment utilisé pour le séchage du gaz naturel est un tamis de 4A- DG TRISIV.

Cette  zéolite adsorbe les molécules d’un diamètre effectif plus petit que 4 A°, y compris H2S, CO2, l’éthane et les hydrocarbures plus légers, les molécules d’un diamètre effectif supérieur à 4 À°, telle les hydrocarbures lourds sont exclus.